Технические требования к разъединителям 110 кВ

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требования (значение параметра) | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные параметры |  |  |
| 1 | Изготовитель: | * |  |
| 2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 6 | Номинальный ток, А не менее | 1000 |  |
|  | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 7 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1 |  |
| 8 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | +40 |  |
| 9 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | -45 |  |
| 10 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 11 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 12 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 13 | Высота установки над уровнем моря, м | до 1000 |  |
| 14 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 7 |  |
|  | Требования к электрической прочности изоляции (ГОСТ 1516.3-96), в т.ч.: |  |  |
| 15 | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ - относительно земли - между контактами | 450 570 |  |
| 16 | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ - относительно земли - между контактами | Не нормируется |  |
| 17 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ - относительно земли - между контактами | 230 230 |  |
| 18 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ГОСТ 9920-89), см/кВ, не менее | 3,1 |  |
|  | Требование по нагреву |  |  |
| 19 | Ток термической стойкости, кА не менее | 31,5 |  |
| 20 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с | 3 |  |
| 21 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с | 1 |  |
|  | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |
| 22 | Ток электродинамической стойкости, кА не менее | 80 |  |
|  | Требования к коммутационной способности |  |  |
| 23 | Отключение емкостного тока, А | 2,0 |  |
| 24 | Отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее | 2,0 |  |
|  | Требования к конструкции |  |  |
| 25 | Конструктивная схема исполнения (вертикально-рубящий, горизонтально-поворотный, полупантографный, пантографный) | Трехполюсный, Горизонтально- поворотный |  |
| 26 | Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) | 1, 2 |  |
| 27 | Время выполнения одной операции «В» или «О» главными ножами, с, не более | * |  |
| 28 | Время от момента размыкания контактов до погасания дуги при отключении, с | * |  |
| 29 | Время прохождения подвижным контактом участка предварительного пробоя при включении, с | * |  |
| 30 | Вид привода разъединителя (электродвигательный, ручной) для главной цепи для цепи заземления | Электродвигательный Электродвигательный |  |
| 31.1 | Номинальное напряжение питания электропривода, В, переменное | 220/380 В |  |
| 31.2 | Номинальное напряжение цепей управления, В, переменное | 220 В |  |
| 32 | Ток, потребляемый приводом полюса, А, не более | * |  |
| 33 | Возможность ручного оперирования разъединителем (да, нет) | Да |  |
| 34 | Управление разъединителем (пополюсное, трехполюсное) | трехполюсное |  |
| 35 | Напряжение питания цепей блокировки | 220В постоянного тока |  |
| 36 | Число свободных нормально открытых (НО) блокконтактов гл. ножей | 8 |  |
| 37 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блокконтактов гл. ножей | 8 |  |
| 38 | Число свободных НО блок-контактов заземляющего ножа | 8 |  |
| 39 | Число свободных НЗ блок-контактов заземляющего ножа | 8 |  |
| 40 | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (Да, нет) | Да |  |
| 41 | Тип (фарфор, полимер) и фирма-изготовитель изоляторов опорных и поворотных колонн | Фарфор |  |
| 42 | Цвет глазури фарфора | * |  |
| 43 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1000 |  |
| 44 | Масса разъединителя, кг | 690 |  |
| 45 | Масса привода, кг | 55 |  |
|  | Комплектность поставки |  |  |
| 46.1 | Наличие выносного шкафа трех полюсного управления разъединителем с 2 заземляющими ножами (да, нет) | Да, кол-во см. спецификацию |  |
| 46.2 | Наличие выносного шкафа трех полюсного управления разъединителем с 1 заземляющим ножом (да, нет) | Да, кол-во см. спецификацию |  |
| 47 | Наличие механической и электромагнитной блокировок между главными и заземляющими ножами разъединителя, (Да, нет) | Да |  |
| 48 | Наличие защиты электродвигателей привода (да, нет) | Да |  |
| 49 | Наличие защиты вторичных цепей (да, нет) | Да |  |
| 50 | Переключатель управления – местное/дистанционное (да, нет) | Да |  |
| 51 | Ключи местного управления разъединителем (да, нет) | Да |  |
| 52.1 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) (да, нет) | Да |  |
| 52.2 | Плоский контактный вывод | Поворотный |  |
| 52.3 | Главный контакт защищен от внешней среды | Да |  |
|  | Требования по надежности |  |  |
| 53 | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, месяцев, не менее | согласно договору |  |
| 54 | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн по ГОСТ Р 52726-2007, не менее | 2 |  |
| 55 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 10 000 |  |
| 56 | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |  |
| 57 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 58 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 59 | Наличие сервисного центра в г. Калининград | Да |  |
|  | Требования по безопасности |  |  |
| 60 | Номер и дата выдачи Российских Сертификатов безопасности и соответствия | * |  |
| 61 | Номер и дата ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС», как на разъединитель, так и на его изоляционные и поворотные колонны | * |  |
| 62 | Дата и номер экспертного заключения согласно «Положению об аттестации электрооборудования», введенному в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 21.12.2005 № 334, как на разъединитель, так и на его изоляционные и поворотные колонны | * |  |
|  | Требования по экологии |  |  |
| 63 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
|  | Комплектность разъединителя |  |  |
| 64 | Разъединитель с заземляющими ножами и приводами (да, нет) | Да |  |
| 65 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | Да |  |
| 66 | Аппаратные зажимы должны иметь присоединительные размеры, принятые в России | Да |  |
| 67 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 2 |  |
| 68 | Наличие антиконденсационных подогревателей | Да |  |
|  | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
| 69 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |
| 70 | Условия транспортирования | * |  |
| 71 | Условия хранения, срок хранения разъединителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |

ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ С ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОСЕРВИС»

Примечания:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Изготовителем.

2. Разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007.