Технические требования к трансформаторам тока 110 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требования (значение параметра) | Предлагаемые характеристики (заполняется Участником) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные технические характеристики: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Вид внутренней изоляции (масло, масло+песок, элегазовый) | масло |  |
| 1.4 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 1.5 | Цвет глазури внешней изоляции | коричневый |  |
| 1.6 | Конструкция (рымовидная, звеньевая, U-образная) | рымовидная |  |
| 1.7 | Количество ступеней трансформации | 3 |  |
| 1.8 | Номинальное рабочее фазное напряжение, кВ | 110/ √3 |  |
| 1.9 | Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ | 126/ √3 |  |
| 1.10 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.11 | Номинальный ток первичной обмотки, А | 1200-600-300 |  |
| 1.11.1 | Переключение коэффициента трансформации | по первичной силовой обмотке |  |
| 1.11.2 | Отпайка вторичных цепей | отпайка вторичных цепей для обмотки 1 (учет) |  |
| 1.12 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40(С, % | ГОСТ 7746-2015 |  |
| 1.13 | Ток термической стойкости на среднем коэффициенте трансформации, кА Время действия тока к. з., с | 31,5 3 |  |
| 1.14 | Ток электродинамической стойкости на среднем коэффициенте трансформации, кА | 80 |  |
| 1.15 | Номинальный вторичный ток, А | 5 |  |
| 1.16 | Количество вторичных обмоток | 6 |  |
| 1.17 | Параметры вторичных обмоток |  |  |
|  |  | Обмотка 1 – учет (если требуется) | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | 0,2S 30 |  |
|  |  | Обмотка 2 – измерение (если требуется) | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | 0,2 30 |  |
|  |  | Обмотки 3-6 – защита | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | 10Р 30 |  |
| 1.18 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не более | 5 |  |
| 1.19 | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее | 30 |  |
| 2. | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |
| 2.1 | Допустимая величина горизонтальной механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее | 1000 |  |
| 2.2 | Значение испыытательных статистических нагрузок, Н, не менее | 2000 |  |
| 2.3 | Герметичность конструкции (да, нет) | Да |  |
| 2.4 | Наличие выводов вторичной обмотки 1 (учёт электроэнергии), защищённых от несакционированного доступа по требованию АИИС № 42 от 27.02.2004 г (да, нет) | Да |  |
| 2.5 | Наличие вывода для измерения tgδ изоляции (да, нет) | Да |  |
| 2.6 | Наличие маслоотборного узла, обеспечивающего возможность отбора проб масла по требованию МЭК 60567 (да, нет) | Да |  |
| 2.7 | Наличие крана для слива масла (да, нет) | Да |  |
| 2.8 | Наличие клемм заземления, в том числе для подключения цепей диагностики | Да |  |
| 2.9 | Наличие защиты от коррозии | Да |  |
| 2.10 | Наличие индикатора с температурной компенсацией или плотномера | Да |  |
| 3. | Для ТТ с SF6 изоляцией |  |  |
| 3.1 | Избыточное давление элегаза при температуре +200С, Па | * |  |
| 3.2 | Наличие сигнализатора давления элегаза (да, нет) | * |  |
| 3.3 | Наличие манометра с температурной компенсацией или плотномера (да, нет) | * |  |
| 3.4 | Наличие предохранительного клапана (да, нет) | * |  |
| 3.5 | Расход элегаза на утечки, % в год, не более | * |  |
| 4. | Массо-габаритные показатели |  |  |
| 4.1 | Габаритные размеры, высота/диаметр, м | 2,68/0,725 |  |
| 4.2 | Масса трансформатора тока /транспортная, кг | 400/425 |  |
| 4.3 | Масса масла (элегаза), кг | 90 |  |
| 5. | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |
| 5.1 | Категория размещения и климатическое исполнение | У1 |  |
| 5.2 | Температура окружающего воздуха, °С верхняя рабочая нижняя рабочая | +40 -45 |  |
| 5.3 | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 5.4 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 5.5 | Толщина стенки гололеда, мм, | 20 |  |
| 5.6 | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 |  |
| 5.7 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK | 7 |  |
| 6. | Требования к изоляции по ГОСТ 1516. 3-96 |  |  |
| 6.1 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ | 450 |  |
| 6.2 | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ | - |  |
| 6.3 | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ | 230 |  |
| 6.5 | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3-96 при разной длительности в соответствии с таблицей Б1 (да, нет) | да |  |
| 6.6 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ГОСТ 9920-89, см/кВ, не менее | 3,1 |  |
| 6.7 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более при 1.1Uнр/(3 | 10 |  |
| 6.8 | Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ | 3 |  |
| 6.9 | Междувитковая изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ | 4,5 |  |
| 6.10 | Сопротивление изоляции втоичной обмотки не менее, МОм | 50 |  |
| 6.11 | Сопротивление изоляции первичной обмотки, МОм | 3000 |  |
| 7. | Требования по надежности: |  |  |
| 7.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет | 10 |  |
| 7.2 | Срок службы до списания, лет | 30 |  |
| 7.3 | Периодичность и объем технического обслуживания, не чаще | 1 раз в 5 лет |  |
| 7.4 | Вероятность безотказной работы за весь срок службы | * |  |
| 7.5 | 5. ( - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособности в течение 1 года службы. Поставщик обязан указать величину ( или ее составляющие: объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата). | * или * * |  |
| 7.6. | Взрывобезопасность (с подтверждением Сертификатом или Протоколом аккредитованного испытательного стенда) (да, нет) | да |  |
| 7.7 | Наличие сервисного центра в г. Калининград | да |  |
| 8. | Гарантии изготовителя |  |  |
| 8.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | согласно договору |  |
| 9. | Требования по экологии |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более | 2500 |  |
| 10. | Требования по безопасности |  |  |
|  | Наличие сертификатов безопасности (да, нет) | да |  |
| 11. | Комплектность трансформатора тока |  |  |
| 11.1 | Трансформатор тока в сборе (да, нет) | Да |  |
| 11.2 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз. /компл. | 2 |  |
| 11.3 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) (да, нет) | да |  |
| 11.4 | Аппаратные зажимы должны иметь присоединительные размеры, принятые в России | да |  |
| 11.5 | Комплект опорных металлоконструкций (Габариты и конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) | Нет |  |
| 11.6 | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания (течеискатель, устройство заправки элегазом и т.п) | согласно договору |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 7746-2015, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация в соответствии с ГОСТ или по требованиям МЭК (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.3 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки (Да, нет) | да |  |
| 12.4 | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения | Согласно договору |  |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы Поставщика (да, нет) | Да, если требуется |  |
| 12.6 | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц | * |  |
| 12.7 | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более | * |  |
| 13. | Требования по сертификации: |  |  |
| 13.1 | Наличие действующего сертификата об утверждении типа средств измерений с описанием его типа (номер и срок действия) Наличие действующего свидетельства о поверке (да, нет) Межповерочный интервал, (лет) не менее | да да 8 |  |
| 13.2 | Номер и дата выдачи ТУ согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | * |  |
| 13.3 | Номер и дата выдачи экспертного заключения согласно «Положению об аттестации электрооборудования», введенному в действие приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 09.08.2004 г. № 208 | * |  |

ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ С ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОСЕРВИС»

Примечания:

- Параметры, отмеченные *, должны быть представлены изготовителем.

- Трансформаторы тока должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2015.