| Наименование Объекта: | Реконструкция ПС 110 кВ Промышленная |
| --- | --- |
| Количество: | 1 комплект БМК |

Технические требования на поставку блочно-модульной конструкции БМК 110 кВ

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовитель | указать |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | указать |  |
| 3. | Применяемые стали для изделий БМК |  |  |
| 3.1. | Сталь углеродистая обыкновенного качества по ГОСТ 380-2005. Сталь углеродистая качественная конструкционная по ГОСТ 1050-88 (марка) | да |  |
| 3.2. | Сталь повышенной прочности по ГОСТ 19281-89 | да |  |
| 4. | Технические параметры, условия эксплуатации |  |  |
| 4.1. | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 4.2. | Антикоррозионное покрытие металлоконструкций | Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-89 (средняя толщина покрытия не менее 80 мкм) |  |
| 4.3. | Антикоррозионное покрытие метизов | По ГОСТ 9.301-86 |  |
| 4.4. | Применяемые стали для металлоконструкций | Сталь углеродистая обыкновенного качества по ГОСТ 380-2005. Сталь углеродистая качественная конструкционная по ГОСТ 1050-88 |  |
| 4.5. | Стойки круглого сечения во избежании гнездования птиц | да |  |
| 5. | Климатические условия площадки строительства |  |  |
| 5.1. | Климатическое исполнение, категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 |  |
| 5.2. | Район по ветру (ПУЭ) | 4 |  |
| 5.3. | Район по гололеду (ПУЭ) | 4 |  |
| 5.4. | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920-89 | 2 |  |
| 5.5. | Сейсмичность района строительства (по шкале MSK), баллы | 6 |  |
| 6. | Комплектность поставки БМК |  |  |
| 6.1. | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |  |
| 6.2. | Паспорт | 1 экз. |  |
| 6.3. | Протокол приемо-сдаточных испытаний | 1 экз. |  |
| 6.4. | Инструкция по монтажу | 1 экз. |  |
| 6.5. | Сборочные чертежи и спецификации на БМК | 1 экз. |  |
| 6.6. | Ведомость ЗИП | 1 экз. |  |
| 6.7. | БМК поставляется комплектно с жесткой ошиновкой | да |  |
| 7. | Срок службы и хранения, гарантии изготовителя |  |  |
| 7.1. | Средний срок службы БМК | Не менее 30 лет |  |
| 7.2. | Допустимый срок хранения БМК со дня отгрузки со склада до ввода в эксплуатацию в упаковке предприятия-изготовителя | 1 год |  |
| 7.3. | Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |

Технические требования на поставку жесткой ошиновки 110 кВ

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовитель | указать |  |
| 2. | Заводской тип (марка) | указать |  |
| 3. | Технические параметры жесткой ошиновки |  |  |
| 3.1. | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 3.2. | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 3.3. | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 3.4. | Максимальный ток термической стойкости, кА | 31,5 трехсекундный |  |
| 3.5. | Максимальный ток электродинамической стойкости, кА | 80 |  |
| 4. | Климатические условия площадки строительства |  |  |
| 4.1. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ 1 |  |
| 4.2. | Район по ветру (ПУЭ) | 4 |  |
| 4.3. | Район по гололеду (ПУЭ) | 4 |  |
| 4.4. | Степень загрязнения изоляции по ГОСТ 9920-89 | 2 |  |
| 4.5. | Сейсмичность района строительства (по шкале MSK), баллы | 6 |  |
| 5. | Комплектность поставки |  |  |
| 5.1. | Опорные изоляторы, шинодержатели, шины, провод, метизы в соответствие с проектной документацией | да |  |
| 5.2. | Руководство по эксплуатации | 1 экз. |  |
| 5.3. | Паспорт | 1 экз. |  |
| 5.4. | Протокол приемо-сдаточных испытаний | 1 экз. |  |
| 5.5. | Инструкция по монтажу | 1 экз. |  |
| 5.6. | Ведомость ЗИП | 1 экз. |  |
| 6. | Срок службы и хранения, гарантии изготовителя |  |  |
| 6.1. | Средний срок службы жесткой ошиновки | Не менее 30 лет |  |
| 6.2. | Допустимый срок хранения жесткой ошиновки со дня отгрузки со склада до ввода в эксплуатацию в упаковке предприятия-изготовителя | 1 год |  |
| 6.3. | Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |

Состав блочно-модульной конструкции БМК 110 кВ для ПС «Промышленая»

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. Кол-во | № п/п | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | БМК «Исеть» 110-4Н УХЛ1 в составе: | комплект 1 | 1 | ДА |  |
| 1.1 | Модуль опорный БМК-110-М1 – 2шт. |  | 1.1 | ДА |  |
| 1.2 | Блок ОПН-нейтрали БО-110-ОПН/Зз-27-00 – 2шт. |  | 1.2 | ДА |  |
| 1.3 | Блок опорных изоляторов БО-110-ОИ-62-20 – 8шт. |  | 1.3 | ДА |  |
| 1.4 | Блок опорных изоляторов БО-110-ОИ-35-20 – 2шт. |  | 1.4 | ДА |  |
| 1.5 | Блок разъединителя параллельной установки БО-110-РЗ-25,5-20 – 2шт. |  | 1.5 | ДА |  |
| 1.6 | Блок ОИ и ОПН БО-110-ОИ/ОПН-45-20 – 2шт. |  | 1.6 | ДА |  |
| 1.7 | Провод АС 240/32 – 200м |  | 1.7 | ДА |  |
| 1.8 | Аппаратные зажимы – 1комплект |  | 1.8 | ДА |  |
| 1.9 | Изолятор ОСК 10-110-БО2-2 УХЛ1 – 36шт. |  | 1.9 | ДА |  |
| 1.10 | Изолятор ЛК 70/110-В2 УХЛ1 – 30шт. |  | 1.10 | ДА |  |
| 1.11 | Кабельный лоток KS80-400, 6м – 37шт. |  | 1.11 | ДА |  |
| 1.12 | Крышка для лотка В=400, 2м – 111шт. |  | 1.12 | ДА |  |
| 1.13 | Скоба для крепления швеллера кабельного лотка – 66шт. |  | 1.13 | ДА |  |
| 1.14 | Швеллер крепления кабельного лотка – 24шт. |  | 1.14 | ДА |  |
| 1.15 | Ящик зажимов трансформаторов тока – 2шт. |  | 1.15 | ДА |  |
| 1.16 | Шкаф зажимов выключателя – 2шт. |  | 1.16 | ДА |  |
| 1.17 | Шкаф зажимов трансформаторов напряжения – 2шт. |  | 1.17 | ДА |  |
| 1.18 | Шкаф обогрева выключателя – 2шт. |  | 1.18 | ДА |  |
| 1.19 | Шкаф управления разъединителем – 6шт. |  | 1.19 | ДА |  |
| 1.20 | Портал ПСЛ-110Я2 – 2 шт. |  | 1.20 | ДА |  |
| 1.21 | Жесткая ошиновка на литых шинодержателях ОЖК-110/1000 УХЛ1 – 1комплект |  | 1.21 | ДА |  |
| 2 | Мачта осветительная ПМС-24 комплектно с: - Светильник FFL 01-450-750-F40 – 3шт.; - Светильник FHB 04-230-50-xxх – 1шт.; - Видеокамера DS-2DE5225IW-AE – 1шт; - Короб электротехнический кп-0,05/0,1-2У1 (24,1м) – 2шт. | шт. 3 | 2 | ДА |  |