| Наименование Объекта: | Реконструкция ПС 110 кВ Промышленная |
| --- | --- |
| Количество: | 6 |

Технические требования к ограничителям

перенапряжения 110 кВ

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изготовитель | * |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.1.1 | Номинальное напряжение сети, кВ | 110 |  |
| 1.1.2 | Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 126 |  |
| 1.1.3 | Способ заземления нейтрали | Эффективно-заземлённая |  |
| 1.1.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.2 | Воздействия климатических факторов |  |  |
| 1.2.1 | Климатическое исполнение, категория размещения | У1 |  |
| 1.2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, 0С | +40 |  |
| 1.2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, 0С | -45 |  |
| 1.2.4 | Степень загрязнения атмосферы | IV |  |
| 1.2.5 | Высота установки над уровнем моря, м не более | 1000 |  |
| 1.2.6 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 7 |  |
| 2. | Номинальные параметры и характеристики |  |  |
| 2.1 | Допустимые напряжения ОПН частоты 50 Гц |  |  |
| 2.1.1 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение (Uнр) кВ, - не менее - не более | 73 83 |  |
| 2.1.2 | Номинальное напряжение (Uн), кВ - не менее - не более | 92 110 |  |
| 2.2 | Классификационное напряжение |  |  |
| 2.2.1 | Классификационное напряжение, кВ | * |  |
| 2.3 | Номинальный разрядный ток |  |  |
| 2.3.1 | Номинальный разрядный ток (импульс тока 8/20 мкс), кА | 10 |  |
| 2.4 | Пропускная способность |  |  |
| 2.4.1 | Класс пропускной способности | 2 |  |
| 2.4.2 | Восемнадцать импульсов прямоугольного тока длительностью 2000 мкс с амплитудой, не менее, А | 500 |  |
| 2.4.3 | Двадцать импульсов тока 8/20 мкс с амплитудой, кА не менее | 10 |  |
| 2.4.4 | Два импульса тока 4/10 мкс с амплитудой, кА не менее | 100 |  |
| 2.4.5 | Удельная энергоемкость на 1 кВ наибольшего рабочего напряжения, кДж/кВ Uнр, не менее | 2,1 |  |
| 2.5 | Остающиеся напряжения (кВ не более) |  |  |
| 2.5.1 | Остающиеся напряжения (кВ не более) при грозовом импульсе тока 8/20 мкс с амплитудой, А 5000 10000 20000 | * * * |  |
| 2.5.2 | Остающиеся напряжения (кВ не более) при коммутационном импульсе тока 30/60 мкс с амплитудой, А 500 1000 2000 | * * * |  |
| 2.5.3 | Остающиеся напряжения (кВ не более) при большом импульсе тока 4/10 мкс с амплитудой номинального разрядного тока, А | * |  |
| 2.6 | Защитные характеристики |  |  |
| 2.6.1 | Остающееся напряжение на ОПН при: номинальном разрядном токе, кВ не более | * |  |
| 2.6.2 | Остающееся напряжение на ОПН при: коммутационном импульсе тока 30/60мкс, кВ не более с амплитудой, А 1000 | * |  |
| 2.7 | Характеристика напряжение-время |  |  |
|  | Допустимые повышения напряжения на нагретом до 60 0С ОПН после приложения двух импульсов тока пропускной способности кВ в течении длительности, с 21000 1200 10 1 | * |  |
| 2.8 | Рабочие испытания |  |  |
| 2.8.1 | Двадцать импульсов номинального разрядного тока с амплитудой, кА | 10 |  |
| 2.8.2 | Два прямоугольных импульса тока с амплитудой нормированного тока пропускной способности, не менее А | 500 |  |
| 2.8.3 | Два импульса большого тока 4/10 мкс с амплитудой, кА | 100 |  |
| 3 | Требования к электрической прочности внешней изоляции |  |  |
| 3.1 | Испытательные напряжения внешней изоляции полного грозового импульса, не менее, кВ | 1,3Uост по п.2.6.1 |  |
| 3.2 | Амплитуда одноминутного испытательного напряжения, не менее, кВ | 1.06Uост по п.2.6.2 |  |
| 3.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции, см/кВ Uнр, не менее | 3,1 |  |
| 3.4 | При полимерной покрышке испытания на трекинг-эрозионную стойкость | Да |  |
| 4 | Требования к конструкции |  |  |
| 4.1 | Конструктивное исполнение | опорное |  |
| 4.2 | Тип внешней изоляции (фарфор, полимер) | * |  |
| 4.3 | Герметичность | Да |  |
| 4.4 | Выдерживаемые механические нагрузки: горизонтальная нагрузка от тяжения проводов, Н не менее | 500 |  |
| 4.5 | Ветровая нагрузка без гололеда, м/с | 40 |  |
| 4.6 | Ветровая нагрузка с гололедом (толщина стенки 20мм), м/с | 15 |  |
| 4.7 | Механическая нагрузка от вибрации по группе условий эксплуатации | М1 |  |
| 4.8 | Испытания на стойкость к изменению температуры среды | Да |  |
| 4.9 | Испытания на устойчивость к воздействиям окружающей среды | Да |  |
| 4.10 | Испытания на стойкость к проникновению влаги (для ОПН с полимерной изоляцией) | Да |  |
| 4.11 | Массогабаритные показатели: масса, кг высота, м | * |  |
| 5 | Требования по надежности |  |  |
| 5.1 | Гарантийный срок, месяцев, не менее | согласно договору |  |
| 5.2 | Срок службы до списания, лет не менее | 30 |  |
| 5.3 | Гарантийный срок сохраняемости, лет | 2 |  |
| 5.4 | Наличие протоколов испытаний на соответствие эксплуатационным воздействиям (испытаний по методике МЭК 99-4) (да, нет) | Да |  |
| 5.5 | Наличие сервисного центра в г.Калининград | Да |  |
| 6 | Требования по безопасности |  |  |
| 6.1 | Ток взрывобезопасности, кА, не менее | 40 |  |
| 6.2 | Пожаробезопасность | Да |  |
| 6.3 | Безопасность конструкции | Да |  |
| 6.4 | Российский Сертификат безопасности | Да |  |
| 7 | Комплект поставки |  |  |
| 7.1 | Комплект эксплуатационной документации на русском языке, кол-во экземпляров | 3 |  |
| 7.2 | Паспорт с результатами приемо-сдаточных испытаний | Да |  |
| 7.3 | Руководство по монтажу и эксплуатации | Да |  |
| 7.4 | Комплект ЗИП | Да |  |
| 7.5 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласуются дополнительно) (да, нет) | Да |  |
| 7.6 | Аппаратные зажимы должны иметь присоединительные размеры, принятые в России | Да |  |
| 7.7 | Наличие заземляющего зажима (да, нет) | Да |  |
| 7.8 | Наличие изолирующего основания ОПН (да, нет) | Да |  |
| 7.9 | Наличие приспособления для измерения тока проводимости при рабочем напряжении (да, нет) | Да |  |
| 7.10 | Комплект опорных металлоконструкций (Габариты и конструкция согласовываются дополнительно) (да, нет) | Нет |  |
| 8 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 1983-2015, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |
| 8.1 | Маркировка: - товарный знак предприятия-изготовителя; - условное обозначение, порядковый номер по системе нумерации предприятияизготовителя; - номинальная частота в герцах; - масса в кг для ОПН массой 10 кг и больше; - год выпуска ограничителя. Каждый элемент многоэлементного ОПН должен дополнительно иметь номер элемента и массу в кг. | Да |  |
| 8.2 | Упаковка, транспортирование и хранение: упаковка, обеспечивающая защиту от механических повреждений и воздействия климатических факторов в процессе транспортирования и хранения | Да |  |
| 8.3 | Условия транспортирования | * |  |
| 8.4 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц | * |  |
| 8.5 | Наличие "шок - индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 8.6 | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения | согласно договору |  |
| 8.7 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф - инженера фирмы Поставщика (да, нет) | Да, если требуется |  |
| 8.8 | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более | * |  |