Технические требования к баковому выключателю 110 кВ

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемое участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные параметры |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | элегазовый |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 1600 |  |
| 1.7 | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 31,5 |  |
| 1.8 | Исполнение | баковый |  |
| 2 | Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, (С | -45 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 7 |  |
| 3 | Требования к электрической прочности изоляции (ГОСТ 1516.3-96), в т.ч.: |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение грозового импульса, кВ - относительно земли и между полюсами - между контактами выключателей разъединителей | 550 550 630 |  |
| 3.2 | Испытательное напряжение коммутационного импульса, кВ - относительно земли - между контактами | - - |  |
| 3.3 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ - относительно земли и между полюсами - между контактами выключателей разъединителей | 230 230 265 |  |
| 3.4 | Напряжение промышленной частоты, выдерживаемое изоляцией выключателя относительно земли без избыточного давления элегаза, кВ | * |  |
| 3.5 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-е издание, см/кВ, не менее | 3,1 |  |
| 3.6 | Испытательное одноминутное переменное напряжение, кВ: - изоляции цепей управления и вспомогательных цепей, а аткже их элементов; - вторичных обмоток трансформаторов тока относительно земли и вторичных обмоток относительно друг друга; | 2 3 |  |
| 3.7 | Интенсивность частичных разрядов при напряжении 1,1Uн.р./√3, пКл, не более | 10 |  |
| 4. | Требование по нагреву |  |  |
| 4.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 31,5 |  |
| 4.2 | Время протекания тока термической стойкости, с главных цепей цепей заземления | 3 1 |  |
| 5. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |
| 5.1 | Наибольший пик тока динамической стойкости, кА, не менее | 80 |  |
| 5.2 | Начальное действующее значение периодической составляющей тока динамической стойкости, кА, не менее | 31,5 |  |
| 6. | Требования к конструкции, изготовлению, материалам |  |  |
| 6.1 | Тип конструкции | трёхфазная |  |
| 6.2 | Тип ввода | * |  |
| 6.3 | Рабочее давление элегаза при 20 С - в отсеке выключателя - в других отсеках | * * |  |
| 6.4 | Максимальные ежегодные утечки элегаза, % от объёма не более | 0,5 |  |
| 6.5 | Аппаратные зажимы должны иметь присоединительные размеры, принятые в России | Да |  |
| 7. | Требования по надёжности |  |  |
| 7.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет | 15 |  |
| 7.2 | Срок службы, лет | 30 |  |
| 7.3 | Гарантийный срок эксплуатации, лет со дня ввода в эксплуатацию | согласно договору |  |
| 7.4 | Наличие сервисного центра в г. Калининград | Да |  |
| 8. | Требования безопасности |  |  |
| 8.1 | Мембрана сброса давления | Да |  |
| 8.2 | Датчик плотности | Да |  |
| 8.3 | Наличие сертификата соответтсвия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р или декларации о соответствии требованиям безопансости | Да |  |
| 9. | Требования к маркировке, упаковке, транспортированию, условиям хранения |  |  |
| 9.1 | Наличие таблички с данными: - условное обозначение; - номинальное напряжение; - номинальный ток; - номинальный ток отключения выключателя; - ток термической стойкости; - степень защиты; - масса | Да |  |
| 9.2 | Упаковка должна обеспечивать: - исключение механических повреждений, защиту изоляционных частей от воздействия внешней среды при транспортировании | Да |  |
| 9.3 | Условия транспортирования и хранения КРУЭ в части воздействия климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 | 1.2Л (отапливаемые и вентилируемые склады, хранилища, с регулируемой температурой и влажностью, расположенные в любых макроклимати- ческих районах) 2С (неотапливаемое хранилище в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом) |  |
| 9.4 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки (Да, нет) | да |  |
| 10 | Требования к комплектности поставки |  |  |
| 10.1 | К модулю должна прикладываться следующая документация: - паспорт - 1 экз; - техническое описание и инструкция по эксплуатации - 1 экз; - электрические схемы главных цепей - 1 экз; - электрические схемы вспомогательных цепей - 2 экз; - эксплуатационная документация на основную комплектующую аппаратуру в соответствии с техническими условиями на аппаратуру конкретных типов - 1 экз; - ведомость ЗИП - 1 экз. | Да |  |
| 10.2 | В комплект должны входить: - модуль компактный; - составные части и детали; - запасные части; - принадлежности и монтажные материалы; - элегаз; | Да |  |
| 11 | Параметры и характеристики элементов компактного модуля |  |  |
| 11.1 | Требования к техническим характеристикам выключателя |  |  |
| 11.1.1 | Основные параметры и технические харатеристики |  |  |
| 11.1.1.1 | Номинальный ток отключения (периодическая составляющая), кА | 31,5 |  |
| 11.1.1.2 | Ток включения: - наибольший пик, кА - начальное действующее значение периодической составляющей, кА | 80 31,5 |  |
| 11.1.2 | Требование к механической работоспособности |  |  |
| 11.1.2.1 | Собственное время отключения, мс, не более Собственное время включения, мс, не более | * * |  |
| 11.1.2.2 | Минимальное напряжение срабатывания включающих устройств, не более, В Минимальное напряжение срабатывания отключающих устройств, не более, В: - при питании постоянным током; - при питании переменным током через выпрямительное устройство Разница между моментами замыкания контактов полюсов при включении, мс, не более Разница между моментами размыкания контактов полюсов выключателей при отключении, мс, не более | 0,85Uп.ном 0,7Uп.ном 0,65Uп.ном 5,0 3,3 |  |
| 11.1.2.3 | Требование к ресурсу выключателя по механической стойкости N (число циклов «включение — пауза — отключение» В — tп — О без тока в главной цепи). Объем испытаний, кол-во циклов: «В-tп-О-tп» - при Uп= Umin; «В-tп-О-tп» - при Uп= Umax; «В-tп-О-tп» - при Uп= Uном; «О-tбп-ВО-tп-В-tп» - при Uп= Uном | 10 000 2500 2500 2500 1250 |  |
|  | Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), В | 220 |  |
| 11.1.2.4 | Диапазон изменения напряжения постоянного тока цепей отключения, % от номинального значения | 70-110 |  |
| 11.1.2.5 | Диапазон изменения напряжения цепей включения, % от номинального значения | 85-105 |  |
| 11.1.2.6 | Диапазон изменения напряжения цепи двигателя завода пружин, % от номинального значения | 85-110 |  |
| 11.1.3 | Требования к коммутационной способности |  |  |
| 11.1.3.1 | Нормированные характеристики собственного ПВН в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 | Да |  |
| 11.1.3.2 | Содержание апериодической составляющей, %, не менее | 50 |  |
| 11.1.3.3 | Нормированный ток отключения в условиях рассогласования фаз, кА | 10 (0,25 от Iо.ном) |  |
| 11.1.3.4 | Емкостной ток ненагруженных линий, отключаемый без повторных пробоев, А, не менее) | * |  |
| 11.1.3.5 | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): -количество операций «О» («В») при токе отключения (включения) в диапазоне 0,6…1.0 Iо.ном. -количество операций «О» («В») при отключении номинального тока | 4200 4200 |  |
| 11.1.3.6 | Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 (п.6.6.1.5) | Да |  |
| 11.1.3.7 | Бестоковая пауза при быстродействующем автоматическом повторном включении, с | 0, 3 |  |
| 11.1.3.8 | Собственное время отключения, с, не более | * |  |
| 11.1.3.9 | Полное время отключения, с, не более | * |  |
| 11.1.3.10 | Собственное время включения, с, не более | * |  |
| 11.1.3.11 | Разновременность включения полюсов, с, не более | 0,005 |  |
| 11.1.3.12 | Разновременность отключения полюсов, с, не более | 0,0033 |  |
| 11.1.4 | Требования к конструкции |  |  |
| 11.1.4.1 | Вид привода (пружинный, гидравлический) | пружинный |  |
| 11.1.4.2 | Необходимость пополюсного управления (да,нет) | нет |  |
| 11.1.4.3 | Энергия привода, кДж | * |  |
| 11.1.4.4 | Допустимая величина механической нагрузки от тяжения проводов, Н, не менее | 1250 |  |
| 11.1.4.5 | Номинальное напряжение цепей управления (постоянный ток), В | =220 |  |
| 11.1.4.6 | Пределы изменения напряжения цепей управления, % от номинального значения - для цепей ЭО - для цепей ЭВ | 70 – 110 85 – 105 |  |
| 11.1.4.7 | Количество электромагнитов отключения, шт. | 2 |  |
| 11.1.4.8 | Количество электромагнитов включения, шт. | 1 |  |
| 11.1.4.9 | Напряжение питания обогревателей (переменный ток), В | 220 В |  |
| 11.1.4.10 | Напряжение переменного тока для двигателей привода, В | 220/380 |  |
| 11.1.4.11 | Тип изоляции (фарфор, полимер) Цвет глазури фарфора | фарфор коричневый |  |
| 11.1.4.12 | Все металлические части выключателя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны быть изготовлены из нержавеющих материалов или оцинкованы (да,нет) | да |  |
| 11.1.5 | Приборы и сервисные устройства |  |  |
| 11.1.5.1 | Счетчики числа срабатываний выключателя | Да |  |
| 11.1.5.2 | Устройство учета срабатывания коммутационного ресурса | Да |  |
| 11.1.5.3 | Манометрический индикатор плотности элегаза с температурной компенсацией и блок-контактами для сигнализации о снижении давления и запрещения оперирования выключателем (да, нет) | Да |  |
| 11.1.5.4 | Устройство подпитки элегазом (смесью) (да, нет) | Да |  |
| 11.1.5.5 | Индикатор нарушения цепей подогрева шкафа управления (да, нет) | Да |  |
| 11.1.5.6 | Разъемы автономной герметизации элегаза (да, нет) | Да |  |
| 11.1.5.7 | Число свободных нормально открытых (НО) блок контактов | 6 |  |
| 11.1.5.8 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок контактов | 6 |  |
| 11.1.5.9 | Механический указатель включенного и отключенного положений | Да |  |
| 11.1.5.10 | Переключатель управления – местное/дистанционное | Да |  |
| 11.1.5.11 | Кнопки местного управления выключателем | Да |  |
| 11.1.5.12 | Реле против «прыгания» | Да |  |
| 11.1.5.13 | Наличие устройства ручного завода пружин привода | Да |  |
| 11.1.5.14 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно) | Да |  |
| 11.1.5.15 | Указатель состояния выключателя | Да |  |
| 11.2 | Требования к техническим характеристикам трансформатора тока |  |  |
| 11.2.1 | Основные параметры и технические характеристики |  |  |
| 11.2.1.1 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40 С, % | 120 |  |
| 11.2.1.2 | Номинальный ток первичных обмоток, А | 1200-600-300 |  |
| 11.2.1.3 | Установка трансформаторов тока с двух сторон выключателя | Да |  |
| 11.2.2 | Параметры вторичных обмоток |  |  |
| 11.2.2.1 | Номинальный ток, А | 5 |  |
| 11.2.2.2 | Количество вторичных обмоток | 3 |  |
| 11.2.2.3 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты вторичных обмоток, кВ | 3 |  |
| 11.2.2.4 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты междувитковой изоляции вторичных обмоток, не более, кВ | 4,5 |  |
| 11.2.2.5 | Обмотка для учета энергии: - номинальная нагрузка, ВА - класс точности | 30/15/7,5 0,2S/0,2S/0,5S |  |
| 11.2.2.6 | Обмотка для измерений: - номинальная нагрузка, ВА - класс точности | 30/15/7,5 0,2/0,2/0,5 |  |
| 11.2.2.7 | Обмотка для защит: - номинальная нагрузка, ВА - класс точности | 30/30/15 10Р/10Р/10Р |  |
| 11.2.2.8 | Номинальная предельная кратность обмоток для защиты | 30/30/30 |  |
| 11.2.2.9 | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и не успешной АПВ «КЗ – отключение – пауза 1с- включение (успешное и неуспешное на КЗ» | Да |  |
| 11.2.2.10 | Коэффициент безопасности приборов, не более | 5/5/5 |  |
| 11.2.2.11 | Наличие действующего сертификата об утверждении типа средств измерений с описанием его типа (номер и срок действия) Наличие действующего свидетельства о поверке (да, нет) Межповерочный интервал, (лет) не менее | да да 8 |  |

ПОСЛЕ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НЕОБХОДИМО СОГЛАСОВАТЬ С ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ – ООО «ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «ЭНЕРГОСЕРВИС»

Примечание:

1. Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

2. Во всем не оговоренном, модули должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 7746-2015, ГОСТ Р 52726-2007.